## РТП
Замер нагрузок на фидерах РП/РТП 06.2017
РТП | кабель | Нагрузка, А |  | Допустимый длительный ток, А.
|  | 1 фидер (сек. 1) | 2 фидер (сек. 2)
101 | АСБ 2(3*240) 116/216 | 24 | 32 | 710
102 | АПвПг 3(1х500) 338/229 | 84 | 81 | 600
104 | АПвПг 3(1х500) 606/502 | 61 | 39 | 600
105 | АПвПг 3(1х500) 504/604 | 116 | 101 | 600
106 | АПвПг 3(1х500) 506/602 | 170 | 140 | 600
108 | АПвПг 3(1х240) 340/209 | 16 | 12 | 450
110 | АПвПг 3(1х500) 503/603 | 39 | 30 | 600
12 | АПвПг 3(1х500) 611/511 | 1 | 1 | 600

## РТП-101
Замеры нагрузок в РТП/РП № 101
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 2 ТП2505 | 4
| яч. 4 ф.28116 | 24
| яч. 5 КТП абрикос | 1
| яч. 7 Алькар Т-1 | 8.42
| яч. 8 МОИС-1 10101 | 6.9
| яч. 9 Алькар 10105 | 0.88
| яч. 10 спорткомплекс 10104 | 4.8
яч. 11 Затонское 10103
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 13 ТП 2505 | 8.08
| яч. 15 КТП 2507-2508 | 2.43
| яч. 16 ф.28216 | 31.6
| яч. 18 Алькар Т-2 | 4.68
| яч. 19 МОИС-1 10101 | 4.5
| яч. 20 Алькар 10105 | 1.6
| яч. 22 спорткомплекс 10104 | 1.6
| яч. 23 Затонское 10103 | 4
| яч. 21 КТП Магистраль | 1.5
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РП-102
Замеры нагрузок в РТП/РП № 102
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
9:50 | яч. 2 Ввод 1 - ф.338 12060863 | 82 | 84 | 78 | 10.26
21.06.2017 | яч. 4 Стерлинг 12060039 | 39 | 39 | 37
| яч. 5 ООО "АН "Наш Дом-М" 12064276 | 10 | 10 | 10
| яч. 7 Ветеран 12060088 | 6 | 8 | 5
| яч. 8 "Бумеранг-2" 12064262 | 17 | 19 | 17
яч. 6 Резерв (Сити)
яч. 9 Резерв (МЖК)
| яч. 10 ПАРК ТП-10218 | 0 | 0 | 0
| яч. 11 ПАРК | 10 | 8 | 9
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 21 Ввод 2 - ф.229 12060814 | 81 | 81 | 82 | 10.3
| яч. 15 "Бумеранг-2" 12064248 | 15 | 14 | 14
| яч. 16 Ветеран 12060094 | 3 | 2 | 1
| яч. 18 ООО "АН "Наш Дом-М" 12060744 | 10 | 10 | 10
| яч. 19 Стерлинг 12060150 | 50 | 51 | 50
яч. 14 Резерв (МЖК)
яч. 17 Резерв (Сити)
| яч. 12 ПАРК | 4 | 4 | 4
яч. 13 ПАРК
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-104
Замеры нагрузок в РТП/РП № 104
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
13:00 | яч. 7 Ввод 1 - ф.606 12060759 | 61 | 55 | 60 | 10.1
21.06.2017 | яч. 4 НП "Архангельское" 12060046 | 9 | 9 | 9
| яч. 5 ПУСК "Новая усадьба" 12060115 | 38 | 37 | 35
| яч. 6 ТР-1 | 0 | 0 | 0
| яч. 3 КТП-н Главкино | 9 | 9 | 9
| яч. 2 Главкино 10414 | 5 | 5 | 4
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.502 12064209 | 37 | 37 | 39 | 10.2
| яч. 12 ПУСК "Новая усадьба" 12060157 | 14 | 14 | 16
| яч. 13 НП "Архангельское" 12060164 | 9 | 9 | 9
| яч. 14 Бузланово 10511Б 0104083975 | 14 | 14 | 14
яч. 11 ТР-2
яч. 15 Главкино 10414
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-105
Замеры нагрузок в РТП/РП № 105
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
12:50 | яч. 7 Ввод 1 - ф.504 12060766 | 116 | 115 | 113 | 10.1
21.06.2017 | яч. 1 ООО "Новорижское" 0104085217 | 0 | 0 | 0
| яч. 2 Лючия 0104085147 | 22 | 23 | 24
| яч. 3 ООО "Новорижское" 12060129 | 11 | 11 | 10
| яч. 4 ООО "Орифлейм" 12060067 | 80 | 81 | 78
| яч. 5 ПК СУН "Третья охота" 12064214 | 1 | 2 | 1
| яч. 6 ООО "Новорижское" Т-1 12060038 | 2 | 1 | 1
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.604 12060734 | 101 | 101 | 98 | 10.2
| яч. 11 ООО "Новорижское" Т-2 12064221 | 1 | 1 | 1
| яч. 12 ПК СУН "Третья охота" 12060003 | 1 | 1 | 1
| яч. 13 ООО "Орифлейм" 12060032 | 92 | 94 | 92
| яч. 14 ООО "Новорижское" 12060737 | 9 | 7 | 7
| яч. 15 Петрович | 0 | 0 | 0
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-106
Замеры нагрузок в РТП/РП № 106
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
12:50 | яч. 7 Ввод 1 - ф.506 10044161 | 165 | 170 | 167 | 10.1
21.06.2017 | яч. 1 "Терминал Девелопмент" 12060095 | 61 | 63 | 63
| яч. 2 КРОКУС | 60 | 63 | 60
| яч. 3 ФЛ Насыров Ш. Ш. 12041027 | 1 | 0 | 0
| яч. 5 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" 12041001 | 12 | 12 | 12
яч.8 секционный выключатель
| яч. 4 НС-2 | 31 | 34 | 32
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 10 Ввод 2 - ф.602 12041019 | 135 | 140 | 134 | 10.1
| яч. 12 ООО "Лукойл-центр нефтепродукт" 12041022 | 14 | 16 | 14
| яч. 13 "Терминал Девелопмент" 12040210 | 51 | 50 | 51
| яч. 15 ООО КРОКУС | 68 | 70 | 68
| яч. 14 НС-2 | 5 | 5 | 5
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РП-108
Замеры нагрузок в РТП/РП № 108
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
13:30 | яч. 3 Ввод 1 - ф.340 02071248 | 16 | 15 | 13 | 10.4
21.06.2017 | яч. 11 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" 02070872 | 15 | 14 | 14
| яч. 13 ФЛ Бажаев М. Ю 0808080462 | 1 | 1 | 0
яч. 5 ТСН-1
яч.7 Полиграф
яч. 9 Березки 10609
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.209 02070831 | 12 | 15 | 13 | 10.1
| яч. 12 НП "Авт клуб кабриолетов и родстеров" 02070796 | 13 | 15 | 13
яч. 14 ФЛ Бажаев М. Ю 02070749
яч.10 Березки 10609
яч. 8 резерв
яч. 6 ТСН-2
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-110
Замеры нагрузок в РТП/РП № 110
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
12:30 | яч. 3 Ввод 1 - ф.503 0104080333 | 39 | 39 | 37 | 10.2
21.06.2017 | яч. 5 ООО "Балтия Молл" 104080303 | 20 | 20 | 18
| яч. 7 ООО "Спейс" 0104080192 | 4 | 4 | 4
| яч. 11 ООО "Балтия Молл" 104080290 | 14 | 13 | 13
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
| яч. 4 Ввод 2 - ф.603 0104080215 | 30 | 30 | 30 | 10.2
| яч. 6 ООО "Балтия Молл"104080219 | 16 | 14 | 15
| яч. 8 ООО "Спейс" 0104080117 | 4 | 4 | 4
| яч. 12 ООО "Балтия Молл" 104080263 | 10 | 10 | 10
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________

## РТП-12
Замеры нагрузок в РТП/РП № 12
Секция 1
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
яч. 2 ПС 830 Ф. 611 счетчик 0011062899
21.06.2017 | яч. 3 ООО "Мост" 12064899
яч. 6 ООО "Мост" 9070288
яч. 4 Финансконсалт 12064877
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Секция 2
дата/время | Наименование присоединения | Ток нагрузки, А |  |  | U линейное, кВ
|  | А | В | С | А | В | С
яч. 17 ПС 830 Ф.511 счетчик 0012064848
яч. 13 ООО "Мост" 0012064645
яч. 16 ООО "Мост" 0012064665
яч. 15 Финансконсалт 12062849
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
яч.
Замеры провели | Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________
| Ф.И.О._________________________________ | ________________